## Slide 1: Ontwerpen (huisinstallatie) H1.3-H1.5 Plaatsen van lichtpunten & WCD’s
Technologie
Middenkader Engineering Peter van der Linden

## Slide 2: Leerdoelen
Ik ben instaat om de eisen van de eindgroepen te benoemen.
Ik ben instaat om het aantal lichtpunten in een ruimte te berekenen.
Ik ben instaat om het aantal WCD’s in een ruimte te berekenen.

## Slide 3: Inhoudsopgave
1.3.1 Inleiding
1.3.2 -1.3.4 Aansluitpunten
1.3.5 Overige richtlijnen verlichting
1.3.6 Overige richtlijnen WCD
1.4.7 Aantal eindgroepen
1.4.8 Belasting eindgroepen
1.5.9 Voldoende aansluitpunten
1.5.10 Soorten lichtpunten
1.5.11 - 1.5.12 Lichtpunten per ruimte
1.5.13 Bedieningschakelaars
1.5.14 - 1.5.15 WCD’s per ruimte
1.5.16 Vragen
1.5.17 Verwerking

## Slide 4: 1.3.1 Inleiding
  In ontwerp van een elektrische installatie wordt rekening gehouden met:
    Verlichting
    Wand contactdozen (WCD)
    Vaste toestellen (wasmachine, afzuigkap, kooktoestel)
  Het aantal aansluitpunten is een minimale richtlijn per ruimte:
    Eenvoudige installatie
    Normale installatie
    Ruime installatie

## Slide 5: 1.3.2 Aansluitpunten (1)
Een
Ruimte | Vloeroppervlakte | Eenvoudig |  | Aantal Normaal |  | Ruim | 
Verblijfruimte: |  |  |  |  |  |  | 
Woonruimte Slaapruimte Thuiswerkruimte Hobbyruimte | 5 t/m 12m² | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3
 | 12 t/m 20m² | 6 | 1 | 8 | 2 | 10 | 3
 | > 20m² | 8 | 2 | 11 | 3 | 13 | 4
Kooknis |  | 3 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2
Keuken |  | 5 | 2 | 10 | 3 | 12 | 3
Balkon: |  |  |  |  |  |  | 
Breedte ≤3m |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
Breedte >3m |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2

## Slide 6: 1.3.3 Aansluitpunten (2)
Een
Ruimte | Vloeroppervlakte | Eenvoudig |  | Aantal Normaal |  | Ruim | 
Terras: |  |  |  |  |  |  | 
Breedte ≤3m |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
Breedte >3m |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2
Bergruimte: |  |  |  |  |  |  | 
Binnenberging Zolder Kelder | ≥1m² | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
Buitenberging | ≥1m² | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2
Verkeersruimte: |  |  |  |  |  |  | 
Hal Portaal Gang Overloop | <1,5m² | 0 | 1 | 2 | 1 * | 3 | 2
 | ≥1,5m² | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2
Let op: staat verkeerd in reader!

## Slide 7: 1.3.4 Aansluitpunten (3)
Een
Ruimte | Vloeroppervlakte | Eenvoudig |  | Aantal Normaal |  | Ruim | 
Badruimte: |  |  |  |  |  |  | 
- Zonder wastafel |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
- Met wastafel | <1,5m² | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
 | ≥1,5m² | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3
Garage |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2
Toiletruimte |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
Trap |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
Buitenlichtpunt |  | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3

## Slide 8: 1.3.5 Overige richtlijnen verlichting
  Bedieningsschakelaar:
    Meerdere bedieningen op de bedieningsschakelaar, worden als niet als dezelfde bedieningsschakelaar gerekend. (serieschakelaar)
  Verlichting:
    Verplaatsbare lampen op een WCD, worden niet als verlichtingspunt gerekend. (schemerlamp)
    Meerdere lampen geschakeld door één bedieningsschakelaar, worden als één verlichtingspunt gerekend. (kroonluchter)
    Aansluitwaarde 60VA
    2 bedieningsschakelaars
    Verplaatsbare verlichtingspunt
    1 verlichtingspunt
    1 bedieningsschakelaar

## Slide 9: 1.3.6 Overige richtlijnen WCD’s
  WCD:
    Meervoudige WCD worden als meerdere aansluitpunten gerekend.
    Aansluitpunten voor vaste toestellen zijn niet mee gerekend. (voeding beveiliging)
    Verplaatsbare aansluitingen zijn niet mee gerekend. (verlengdozen)
    Aansluitwaarde 200VA
    2 aansluitingen
    Verplaatsbare aansluiting
    Vaste aansluiting
    1 aansluiting

## Slide 10: 1.4.7 Aantal eindgroepen
  Gelijkmatige verdeling van de aansluitpunten over de eindgroepen (belasting).
  Richtlijn is om de lichtpunten in een gebouw over twee eindgroepen te verdelen.
  Vereiste is om de lichtpunten in een ruimte waar paniek kan ontstaan over twee eindgroepen te verdelen.
  Een minimale richtlijn is gegeven voor het aantal eindgroepen per woonoppervlakte.

## Slide 11: 1.4.8 Belasting eindgroep
  Het aantal aansluitpunten per eindgroep wordt bepaald door het vermogen achter de eindgroep.
  Verlichtingsgroep:
  Alleen verlichting
  Gemengde groep:
  Licht 1200VA
  Toestellen:
  >1,5kVA advies
  >2kVA vereiste

## Slide 12: 1.5.9 Voldoende aansluitpunten
  Het bestek geeft richtlijnen voor het aantal aansluitpunten.
  Het bestek verdeelt gelukkig drie type woningen (eenvoudig, normaal, ruim)
  Het gebruik van elektrische apparatuur neemt toe:
    Woonkamer
    Thuiswerkruimte
    Keuken
    Hobby ruimte
  Neem voldoende aansluitpunten
  voor WCD’s mee in het ontwerp.
  Advies: 3x tot 4x extra dan richtlijn.
  Problemen:
    Over volle stekkerdozen.

## Slide 13: 1.5.10 Soorten lichtpunten
  Algemene verlichting:
    Verlichten gehele vertrek
    Verlichtings armatuur tegen plafond
    Straalt licht op werkoppervlak
    Straalt licht op vloeroppervlak
    Koofverlichting, reflectie op werk- & vloer oppervlak
  Plaatselijke verlichting:
    Aanvullende verlichting
    Gerichte verlichting voor interieur
    In overleg met de eindklant/bewoner

## Slide 14: 1.5.11 Lichtpunten per ruimte (1)
  Verblijfsruimte:
    > 20m² twee verlichtingspunten
  Woonkamer:
    Rekening houdend met “meest waarschijnlijke indeling”
    Behoefte woonruimte (salon, eetruimte)
  Keuken:
    Rekening houdend met “meest waarschijnlijke indeling”
    Behoefte kookgerei (afzuigkap, aanrecht, bar)
  Slaapkamer:
    Midden van de ruimte
    Verlichting boven wastafel

## Slide 15: 1.5.12 Lichtpunten per ruimte (2)
  Badruimte:
    > 1,5m² twee verlichtingspunten
    Waarvan één verlichtingspunt boven wastafel
  Trap:
    Twee bedieningsschakelaars
    Boven het trappengat
  Bergingen & garage:
    Lichtpunt vereist
    Midden van de ruimte

## Slide 16: 1.5.13 Bedieningsschakelaars
  In dezelfde ruimte als te bedienen verlichting.
  Op doeltreffende wijze monteren:
    Dezelfde ruimte
    Deur slotzijde
    Hoogte 1m
  Uitzondering:
    Badkamer
    Sauna
    Douche ruimte
    Berging
    Garage

## Slide 17: 1.5.14 Wandcontactdozen per ruimte (1)
  Op doeltreffende wijze monteren:
    Hoeken
    Naast kozijnen
    Naast deurposten
    Hoogte 30cm onder plafond
    Hoogte 1m
    Hoogte 30cm boven vloeroppervlakte
  Vereiste:
    PE beschermingscontact in woningen (1995)
  Let op gevaar:
    Niet in de buurt van kranen of gootsteen plaatsen

## Slide 18: 1.5.15 Wandcontactdozen per ruimte (2)
  Keuken:
    Verdelen over twee eindgroepen
    Eén extra WCD boven het aanrecht.
    Permanente aansluitingen voor toestellen.
    Perilex WCD voor 2fase of 3fase
  Slaapkamer:
    Minimaal één WCD naast het bed
    Minimaal één WCD naast wastafel
    Naast werk- of schrijftafel.

## Slide 19: 1.16 Vragen
  Mag je meer WCD’s in het ontwerp meenemen, dan de richtlijn aangeeft.
  Voor een woonkamer van 18m² worden hoeveel aansluitpunten gerekend.
  Voor een badkamer van 5m² met wastafel worden hoeveel aansl. gerekend.
  Er wordt een lamp gebruikt met 3 kelken, hoeveel verlichtingspunten zijn dit.
  Hoe groot zijn de aansluitwaarden van een WCD en een verlichtingspunt
  Onder welke type verlichting valt een plafonniere.
  Welke eisen worden er aan verlichting gesteld in de badruimte.
  Wat is de montage hoogte van een bedieningsschakelaar en WCD.
  Waarom mag je een WCD niet in het midden van een lange muur plaatsen.

## Slide 20: 1.17 Verwerking
Vragen uit het werkboek
  Vraag 2 t/m 3
  Vraag 5 t/m 17
Oefenopdracht
- Bepaal het aantal lichtpunten en WCD’s
  1-fase woning
  3-fase woning