## Slide 1: Ontwerpen (Huisinstallatie) H1.6 Lichtschakelingen
Technologie
Middenkader Engineering Peter van der Linden

## Slide 2: Leerdoelen
Ik ben instaat om de werking van verschillende lichtschakelingen uit te leggen.
Ik ben instaat om verschillende lichtschakelingen te herkennen.
Ik ben instaat om symbolen te benoemen.
Ik ben instaat om lichtschakelingen te lezen.

## Slide 3: Inhoudsopgave
1.6.1 – 1.6.4 Installatiedraden in leiding
1.6.5 Enkelpolige schakeling
1.6.6 Meerpolige schakeling
1.6.7 Serie schakeling
1.6.8 Wisselschakeling
1.6.9 Alternatieve wisselschakeling
1.6.10 Kruisschakeling
1.6.11 Dimmerschakeling
1.6.12 Trappenhuisautomaat
1.6.13 Drukknop tijdschakeling
1.6.14 Elektronische tijdschakeling
1.6.15 Tijdklokschakeling
1.6.16 Impulsschakeling
1.6.17 Schemerschakeling
1.6.18 Bewegingsschakeling
1.6.19 Vragen
1.6.20 Verwerking

## Slide 4: 1.6.1 Installatiedraden in leiding (kleur codering)
Omschrijving | Label | Kleur oud | Kleur Nieuw | Doorsnede
Fase | L | Groen | Bruin | 2,5mm²
Nul | N | Rood | Blauw | 2,5mm²
Beschermingdraad | PE | Grijs | Geel/Groen | 2,5mm²
Schakeldraad |  | Zwart | Zwart | 1,5mm²

## Slide 5: 1.6.2 Installatiedraden in leiding (aantallen)
Vulfactor | Kern doorsnede | Aantal draden per buis Diameter van de starre buis (flexibele buis) 16 19 25 32 38 50 |  |  |  |  | 
30% | 1,5mm² | 6(5)* | 8(7) |  |  |  | 
 | 2,5mm² | 4(3) | 6(5) |  |  |  | 
 | 4mm² | 3(2) | 5(4) |  |  |  | 
 | 6mm² | 2(2) | 4(3) | 5(5) |  |  | 
 | 10mm² |  | 2(1) | 3(3) | (5) |  | 
40% | 16mm² |  |  | 3(2) | 5(4) |  | 
 | 25mm² |  |  | 2 | 3(3) | 5 | 
 | 35mm² |  |  |  | 2(2) | 4 | 
 | 50mm² |  |  |  |  | 3 | 5
 | 70mm² |  |  |  |  | 2 | 4
 | 95mm² |  |  |  |  |  | 3
*Let op, gewijzigd nieuwe NEN1010 van 2012 uitgave 2014

## Slide 6: 1.6.3 Installatiedraden in leiding (vulfactor)
5.3 Draden in buis (combinaties)
Vulfactor | Kern doorsnede | Aantal combinaties per buis Diameter van de buis (starre buis) 16 16 16 19 19 19 |  |  |  |  | 
30% | 1,5mm² | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8
 | 2,5mm² | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7
 | 4mm² |  |  |  |  |  | 
 | 6mm² |  |  |  |  |  | 
 | 10mm² |  |  |  |  |  | 
40% | 16mm² |  |  |  |  |  | 
 | 25mm² |  |  |  |  |  | 
 | 35mm² |  |  |  |  |  | 
 | 50mm² |  |  |  |  |  | 
 | 70mm² |  |  |  |  |  | 
 | 95mm² |  |  |  |  |  | 

## Slide 7: 1.6.4 Installatiedraden in leiding (bevestiging)
  Starre kunststof buis
  Flexibele kunststof buis
  Stalen buis
  S-bocht
Max. 4
1 bocht
Max. 4
Max. 4
10cm
10cm
10cm
10cm
10cm
10cm
10cm
10cm
10cm
40cm
50cm
30cm
40cm
100cm
100cm

## Slide 8: 1.6.5 Enkelpolige schakeling
Eén verlichtingspunt wordt bediend door één bedieningsschakelaar.
Eén verlichtingspunt, kan uit meerdere lampen bestaan.
Wisselschakelaar als enkelpolige schakelaar
Verlichte schakelaar
Controle lampje
Toepassing: toilet, berging

## Slide 9: 1.6.6 Meerpolige schakeling
Bedieningsschakelaar schakelt tegelijktijdig de fase en nul.
2-polig met controle lampje
    4-polig L1,L2,L3,N
    3-polig L1,L2,L3
  Toepassing: Wasdroger, Motorschakeling, Kooktoestel

## Slide 10: 1.6.7 Serieschakeling
Twee verlichtingspunten worden onafhankelijk bediend
door één bedieningsschakelaar.
Toepassing: Woonkamer, schuur

## Slide 11: 1.6.8 Wisselschakeling
Eén verlichtingspunt wordt bediend door twee bedienings-
schakelaars.
Toepassing: Trappengat, gang

## Slide 12: 1.6.9 Alternatieve wisselschakeling
Eén verlichtingspunt wordt bediend door
twee bedieningsschakelaars.
  Reductie van aantal draden, waardoor de
  combinatie met WCD nu mogelijk is.
  Toepassing:
  Trappengat met WCD aansluiting

## Slide 13: 1.6.10 Kruisschakeling
Eén verlichtingspunt wordt bediend door drie of meer
bedieningsschakelaars.
  Eerste bedieningsschakelaar is een wisselschakelaar.
  Laatste bedieningsschakelaar is een wisselschakelaar.
  Alle tussen liggende bedieningsschakelaars zijn kruisschakelaars.
  Toepassing:
  Hal
  woonkamer

## Slide 14: 1.6.11 Dimmerschakeling
Eén van de bedieningsschakelaar regelt de lichtsterkte.
  Spanning wordt traploos geregeld van 0-230V.
  Enkelpolige schakelaar: draaien = dimmen
  Wisselschakelaar: drukken = aan/uit, draaien = dimmen
  Toepassing:
    Sfeerverlichting

## Slide 15: 1.6.12 Trappenhuis automaat
Impuls bedieningen activeren een vertragingselement.
Intern contact wordt mechanisch of elektronisch geactiveerd.
Intern contact wordt bekrachtigd tussen 0-5min (instelbaar).
Centrale bekrachtiging
  Toepassing:
    Trappenhuis
    Galerij

## Slide 16: 1.6.13 Drukknop tijdschakeling
Impuls bedieningen met tijdvertraging activeren verlichtingspunten.
Impuls bedieningsschakelaar wordt door bediening geactiveerd.
De zuiger is een mechanisch aangestuurde vertraging.
De zuiger bekrachtigd tussen 0-5min (niet instelbaar).
Decentrale bekrachtiging
  Toepassing:
    Trappenhuis
    Galerij

## Slide 17: 1.6.14 Elektronische tijdschakeling
Impuls bedieningen activeren een tijdrelais / timer.
Intern contact elektronisch geactiveerd.
Intern contact wordt bekrachtigd tussen 0-8uur (instelbaar).
Dimmen van verlichting als waarschuwing 0-15min (instelbaar).
Centrale bekrachtiging
  Toepassing:
    Trappenhuis
    Galerij

## Slide 18: 1.6.15 Tijdschakelklokschakeling
Verlichting lang laten branden of problemen bij in- of uitschakelen (TL).
Schakelcontacten verkrijgbaar in 10A, 16A, 20A
Mechanisch uurwerk (elektromotor)
Elektronisch uurwerk (IC, µC)
  Uitgang reserve (batterij)
  Toepassing:
    Buitenverlichting
    Sproei installatie

## Slide 19: 1.6.16 Impulsschakeling
Impuls bedieningen activeren een toggle-relais.
Intern contact schakelt wanneer impuls bediening wordt bediend.
Relais onthoud status van intern contact. (geheugenfunctie)
Centrale bekrachtiging
  Toepassing:
    Industriële toepassingen

## Slide 20: 1.6.17 Schemerschakeling
Lichtsensor meet lichtsterkte en activeert het relais.
  Lichtsensor bestaat uit een fotodiode.
  Lichtsensor schakelt in tussen 2-20.000Lux (instelbaar)
  Schakelen gebeurt vertraagt, voorkomt dender. 30-60sec.
  Toepassing:
    Buitenverlichting

## Slide 21: 1.6.18 Bewegingsschakeling
Bewegingsdetector detecteert beweging en activeert het relais.
  Bewegingsdetector bestaat uit een Infrarood-detector.
  Bewegingsdetector schakelt intern contact voor 0-30min (instelbaar)
  Afschermen van bewegingsdetector bepaald het bereik (instelbaar)
  Toepassing:
    Buitenverlichting
    Inbraakpreventie
    Laad-&losplaats

## Slide 22: 1.6.19 Vragen
  Waarom wordt er bij de enkelpolige schakeling een wisselschakelaar gebruikt.
  Onder welk type schakeling valt een geschakelde perilex aansluiting.
  Wat is het voordeel van een alternatieve wisselschakeling.
  Wat is het kenmerk van een kruisschakeling.
  Teken een enkelpolige dimmerschakeling.
  Van welke trappenhuis schakeling is de bedieningsschakelaar instelbaar.
  Teken de impuls schakeling.
  Wat is het verschil tussen de tijdschakelklok en de elektronische tijdschakelaar.
  Teken de bewegingsschakeling.

## Slide 23: 1.6.20 Verwerking
Vragen uit het werkboek
  Vraag 4
  Vraag 18 t/m 22
Oefenopdracht
- Teken de schakelaars, lichtpunten en WCD’s
  1-fase woning
  3-fase woning