## Slide 1: Ontwerpen (besturingsinstallatie) H1.2 Uitvoeringen relaisschakelingen
Technologie
Middenkader Engineering Peter van der Linden

## Slide 2: Leerdoelen
Ik ben instaat om de werking van het vertragingsrelais uit te leggen.
Ik ben instaat om de vertragingsrelais symbolen te herkennen.
Ik ben instaat om de werking van de omkeerschakeling uit te leggen.
Ik ben instaat om vertragings- en motorrelaisschakelingen te lezen.

## Slide 3: Inhoudsopgave
1.2.1 Inleiding
1.2.2 – 1.2.4 Vertragingsrelais
1.2.5 – 1.2.8 Vertragingsschakeling
1.2.9 – 1.2.14 DC Motorschakeling
1.2.15 – 1.2.20 Verlichtingschakeling
1.2.21 – 1.2.23 Noodknopcircuit
1.2.24 Verwerking

## Slide 4: 1.2.1 Inleiding
Een relais stuurt door middel van een klein elektrisch signaal een groot verbruiker aan.
Relais komen we tegen in verschillende toepassingen:
  Vertragingsschakelingen
  Motor schakeling DC
  Motor schakelingen AC
  Motor schakelingen 3-fase
  Noodknopcircuits
  Verlichtingsschakelingen

## Slide 5: 1.2.2 Vertragingsrelais (inschakel vertraging)
Relais met inschakel vertraging
Verbreekcontact
met vertraging
Maakcontact
met vertraging

## Slide 6: 1.2.3 Vertragingsrelais (uitschakelvertraging)
Relais met uitschakelvertraging
Verbreekcontact
met vertraging
Maakcontact
met vertraging

## Slide 7: 1.2.4 Vertragingsrelais (voeding)
  Relais met uitschakel vertraging.
  Relais moet bekrachtigd blijven.
  Externe voeding noodzakelijk.
Externe voeding
Bekrachtigingspoel
Maakcontact
Verbreekcontact

## Slide 8: 1.2.5 Vertragingsschakeling (inschakelvertraging)
  Stuurstroom:
    12V
    Enkelpolige schakelaar
    Bediend
    Relais bekrachtigd
  Hoofdstroom:
    230V
    Contacten niet geschakeld
    Vertraging van …. Sec / min
    Contacten schakelen om
    Vertraging elektronisch/mechanisch

## Slide 9: 1.2.6 Vertragingsschakeling (uitschakelvertraging)
  Stuurstroom:
    12V
    Enkelpolige schakelaar
    Onbediend / losgelaten
    Relais bekrachtigd (vertraagd)
    Relais schakelt uit
  Hoofdstroom:
    230V
    Contacten in geschakeld
    Vertraging van …. Sec / min
    Contacten schakelen om
    Vertraging elektronisch/mechanisch

## Slide 10: 1.2.7 Vertragingsschakeling (relais keuze)
  Relais moet bevatten:
  1 Ankerspoel
  2 interne contacten (minimaal)
  Elektronisch / Mechanisch

## Slide 11: 1.2.8 Vertragingsschakeling (voorbeeld)

## Slide 12: 1.2.9 Motorschakeling DC (aan / uit)
  Stuurstroom:
  12V
  Set drukknop bekrachtigd relais
  Geheugenstand (overneemcontact)
  Verbreek verbinden tussen relais -
  en interne schakelaar
  Drukknop (RESET)
  Hoofdstroom:
  48V
  Interne schakelaar schakelt motor
  Gesloten stroomkring
  Motor gaat aan
  Dubbelpolig

## Slide 13: 1.2.10 Motorschakeling DC (linksom-rechtsom)
  Stuurstroom:
    12V
    Enkelpolige schakelaar
    Niet bediend / wel bediend
    Relais niet / wel bekrachtigd
  Hoofdstroom:
    48V
    Motor rechtsom draaien (+  -)
    Gesloten stroomkring
    Motor gaat rechtsom draaien
  Hoofdstroom:
    48V
    Motor linksom draaien (-  +)
    Gesloten stroomkring
    Motor gaat Linksom draaien

## Slide 14: 1.2.11 Motorschakeling DC (groot vermogen)
  Wanneer er een motor wordt gekozen met een groot vermogen, zal de stroom door het relais hoog zijn.
  Bij een te grote stroom kunnen de interne contacten blijven plakken.
  Daarom worden er relais gebruikt met hoogvermogens contacten.

## Slide 15: 1.2.12 Motorschakeling DC (relais keuze)
  Relais moet bevatten:
  1 Ankerspoel
  3 interne contacten (minimaal)
  Vermogens contacten?

## Slide 16: 1.2.13 Motorschakeling DC (Veiligheid)
  SET (aan) en RESET (uit) drukknoppen beide tegelijkertijd ingedrukt.
  RESET functie overwint.
  Motor gaat uit.
  Reset dominant

## Slide 17: 1.2.14 Motorschakeling DC (voorbeelden)

## Slide 18: 1.2.15 Verlichtingsschakeling (LED-strip RGB)
  RGB LED-strip:
    Kleur Rood (-)
    Kleur Groen (-)
    Kleur Blauw (-)
  Common aansluiting:
    Plus aansluiting (+)

## Slide 19: 1.2.16 Verlichtingsschakeling (kleur schakelen 1)
  Stuurstroom:
    12V
    Set drukknop voor kleur Rood
    Schakelt K1
    Overneemcontact
  Hoofdstroom:
    24V
    Maak contact (Rood)
    Verbreek contact (Groen)
    Verbreek contact (Blauw)

## Slide 20: 1.2.17 Verlichtingsschakeling (kleur schakelen 2)
  Stuurstroom:
    12V
    Set drukknop voor kleur Blauw
    Schakelt K2
    Overneemcontact
  Hoofdstroom:
    24V
    Maak contact (Blauw)
    Verbreek contact (Groen)
    Verbreek contact (Rood)

## Slide 21: 1.2.18 Verlichtingsschakeling (kleur schakelen 3)
  Stuurstroom:
    12V
    Set drukknop voor kleur Magenta
    Schakelt K1
    Overneemcontact
  Hoofdstroom:
    24V
    Kleur Magenta
    Maak contact (Rood)
    Maak contact (Blauw)
    Verbreek contact (Groen)

## Slide 22: 1.2.19 Verlichtingsschakeling (Relais keuze)
  Relais moet bevatten:
    1 Ankerspoel
    4 interne contacten (minimaal)

## Slide 23: 1.2.20 Verlichtingsschakeling (voorbeeld)

## Slide 24: 1.2.21 Noodknopcircuit (Noodstop)
Een noodstop wordt volgens de NEN en NEC uitgevoerd in:
  Rood kleurige knop
  Geel kleurige achtergrondplaat
Een noodstop moet na gebruik, eerst ontgrendeld worden:
  Kwartslag draaien
  Terugtrekken

## Slide 25: 1.2.22 Noodknopcircuit (conventioneel)
De noodstop onderbreekt de stuurstroom.
Het relais valt af.
De belasting wordt uitgeschakeld.
Schakeling is door noodstop en relais kwetsbaar.
Risico’s:
  Kortsluitstroom (verkleving contacten)
  Overbelastingstroom (verkleving contacten)
  Mechanische gebreken (ouderdom)
Deze techniek voldoet niet meer aan
de huidige gestelde veiligheidseisen.

## Slide 26: 1.2.23 Noodknopcircuit (redundantie)
Redundantie betekent dat in het geval van storing het ene systeem het andere systeem moet kunnen overnemen.
De noodstop onderbreekt de stuurstroom.
Het relais 1 en/of relais 2 valt af (redundantie).
De belasting wordt uitgeschakeld.
Schakeling is door redundantie minder kwetsbaar
Risico’s:
  Eén van de relais kan defect raken
  Status van relais wordt niet gedetecteerd.
Deze techniek voldoet niet meer aan
de huidige gestelde veiligheidseisen.

## Slide 27: 1.2.24 Verwerking
Vragen uit het werkboek
  Vraag 1 t/m 8