## Slide 1: Ontwerpen (beveiligingen) H3 Basisbescherming
Technologie
Middenkader Engineering Peter van der Linden

## Slide 2: Leerdoelen
Ik ben instaat om de verschillende gevaarlijke stroomkringen te benoemen.
Ik ben instaat om de verschillende beschermingsmaatregelen te benoemen.

## Slide 3: Inhoudsopgave
3.1 Inleiding
3.2 Gevaarlijke stroomkringen
3.3 Aanraken fasedraad
3.4 Foutverbinding
3.5 Beschermingsmaatregelen
3.6 Veiligheidstrafo
3.7 - 3.9 Dubbele isolatie
3.10 - 3.14 Aarding
3.15 - 3.16 Aardlekschakelaar
3.17 Verwerking

## Slide 4: 3.1 Inleiding
Elektriciteit wordt pas opgewekt wanneer er een gesloten stroomkring ontstaat.
Hoe wordt de stroomkring gesloten in een elektrisch installatie?
Er komt een fase (L) binnen en er gaat een nul (N) terug.

## Slide 5: 3.2 Gevaarlijke stroomkringen
  Storingen in een elektrische installatie veroorzaken gevaarlijke stroomkringen.
  NEN1010 geeft in bepaling aan wat de definitie is van gevaarlijke stroomkringen
  2.11.02 Foutspanningen
  2.11.05 Aanrakingsspanning
  2.12.08 Aanraakbare delen (actief)
  2.12.11 Aanraakbare delen (gestellen)
  2.12.03 Directe aanraking
  2.12.04 Indirecte aanraking
  415 Aanvullende bescherming
  Aanraakbare delen:
  Actief deel (nominaal bedrijf onder spanning)
  Metalen gestellen (door defect onder spanning)
  Gevaarlijke stroomkringen:
    Aanraken fasedraad (UA)
    Aanraken fasedraad (UL max toelaatbaar 50Vac, 120Vdc)
    Fout verbinding (UF)

## Slide 6: 3.3 Aanraken fasedraad
  Viergeleidernet (nul & aarde verbonden)
  Aardelektrode geplaatst in de grond
  Aanraken fasedraad
  Stroomverbinding tussen fase, mens en aarde
  Gesloten stroomkring
  Stroom door de mens:
  >4,5µA waarneembaar met de tong
  > 1,2mA waarneembaar met de vingers
  > 6mA Spierkramp
  > 20mA Spierkramp (medische letsel)
  > 60mA dodelijk

## Slide 7: 3.4 foutverbinding
  Storing in apparaat
  Stroom zoekt weg van minste weerstand
  Metaal geleid
  Metalen behuizing wordt geleider
  Fase, Metalen behuizing, PE

## Slide 8: 3.5 Beschermingsmaatregelen
  Veilige spanning
  Beschermingstransformatoren gebruiken
  Dubbele isolatie
  Aarding van toestellen
  Aardlekschakelaar

## Slide 9: 3.6 Veiligheidstrafo
  Veiligheidstraformator < 50Vac
    SELV-keten (Safety extra low voltage)
    Geen aarde verbinding
    Zwevend net
    PELV-keten (Protection extra low voltage)
    Wel aarde verbinding
  Beschermingstransformatoren 230Vac
    S-keten (safety)
    230Vac -230Vac
    Maximale lengte kabel 500m
    Geen verbinding met aarde
    Zwevend net

## Slide 10: 3.7 Dubbele isolatie (werking)
  Spanning komt op spanningsvoerende delen (metalen)
  niet aanraakbaar door de extra isolatie laag
  Uitwendige “metalen” delen staan niet in verbinding met elektrische geleider

## Slide 11: 3.8 Dubbele isolatie (opbouw)
  Functionele isolatie
  Beschermings isolatie
  Symbool dubbele isolatie

## Slide 12: 3.9 Dubbele isolatie (voorbeelden)
Een

## Slide 13: 3.10 Aarding (toestellen)
  Metalen behuizingen
  PE aansluiting

## Slide 14: 3.11 Aarding (foutverbinding)
  Fasedraad met metalen behuizing

## Slide 15: 3.12 Aarding (PE-draad)
  Protective Conductor Earthed

## Slide 16: 3.13 Aarding (potentialen vereffening)
  In een ruimte waar veel elektrische apparaten staan worden de metalen gestellen met elkaar verbonden.
  Uitvoering:
  PU-draad (blank galvaniseert koperdraad)
  PE-draad (geel/groene isolatie koperdraad)

## Slide 17: 3.14 Aarding (betrouwbaarheid)
  Verplaatsbare toestellen
  Overgangsweerstand <R
  Weerstand circuit “grond” <R

## Slide 18: 3.15 Aardlekschakelaar (werking)
  Foutverbinding.
  Fase, menselijk lichaam, Nul
  Meet verschil tussen fase en nul
  Schakelt uit bij verschilstroom
    15mA
    30mA
    50mA
    300mA (industrie)
    500mA (aanvullend)
  Schakelt verschilstroom uit binnen 0,4sec

## Slide 19: 3.16 Aardlekschakelaar (component)
  Aan/uit schakelaar
  Verschilstroom
  Testknop

## Slide 20: 3.17 Verwerking
Vragen uit het werkboek
  Vraag 1 t/m 14
  Vraag 17 t/m 20
  Vraag 42 t/m 45