## Slide 1: Ontwerpen (Huisinstallatie) H2.5 Huisinstallatie groepenkast 1f
Technologie
Middenkader Engineering Peter van der Linden

## Slide 2: Leerdoelen
Ik ben instaat om 1-fase huisinstallatie te herkennen.
Ik ben instaat om een tekeningpakket van een 1-fase huisinstallatie te lezen.
Ik ben instaat om een tekeningpakket van een 1-fase huisinstallatie te tekenen.

## Slide 3: Inhoudsopgave
2.5.1 Inleiding
2.5.2 Oppervlaktes van de ruimtes
2.5.3 Aantal verlichtingspunten
2.5.4 Aantal WCD’s
2.5.5 Aantal toestellen
2.5.6 Aantal bijzondere voorzieningen
2.5.7 Indeling eindgroepen
2.5.8 Indeling meterkast
2.5.9 Verwerking

## Slide 4: 2.5.1 Inleiding
Van de elektrische huisinstallatie wordt een tekeningenpakket samengesteld bestaande uit een installatieschema.
Voordat we een tekening kunnen maken, zal er dus eerst een huisinstallatie moeten worden ontworpen.
Een tekeningenpakket wordt getekend in een technisch tekenprogramma:
Auto-CAD (2D)
Stabi-CAD (2D)
Revit (3D)

## Slide 5: 2.5.2 Oppervlaktes van de ruimtes
    Hal 7m²
    Badkamer 6m²
    Woonkamer 20m²
    Keuken 6m²
    Studeerkamer 12m²
    Balkon 4m breed
    Overloop 5m²
    Slaapkamer 18m²

## Slide 6: 2.5.3 Aantal verlichtingspunten
  Hal 2x
  Badkamer 3x
  Woonkamer 2x
  Keuken 3x
  Studeerkamer 2x
  Balkon 2x
  Overloop 2x
  Slaapkamer 2x

## Slide 7: 2.5.4 Aantal WCD’s
  Hal 3x
  Badkamer 4x
  Woonkamer 8x
  Keuken 10x
  Studeerkamer 8x
  Balkon 2x
  Overloop 3x
  Slaapkamer 8x

## Slide 8: 2.5.5 Aantal toestellen
  Wasmachine, 3200VA
  Droger, 2100VA
  Koelkast, 200VA
  Afzuigkap, 150VA
  Oven, 1100VA
  CV-installatie, 180VA

## Slide 9: 2.5.6 Aantal bijzonder voorzieningen
  Bel installatie
  Audio / Video installatie
  Communicatie installatie
  Loze leiding kooktoestel
  i.v.m. gas aansluiting

## Slide 10: 2.5.7 Indeling eindgroepen
Algemene groepen indeling
Tabel groepen indeling invullen
Groep aanduiding per symbool
Groep | Vermogens in VA 200 60 L1 L2 L3 |  |  |  |  | 
1 | 9=1800 | 3=180 | D=150 E=1100 | 3230 |  | 
2 | 14=2800 | 7=420 |  | 3220 |  | 
3 | 12=2400 | 4=240 | C=200 | 2840 |  | 
4 | 5=1000 | 2=120 | F=180 | 1300 |  | 
5 | 6=1200 | 2=120 |  | 1320 |  | 
6 |  |  | A=3200 | 3200 |  | 
7 |  |  | B=2100 | 2100 |  | 

## Slide 11: 2.5.8 Indeling meterkast
1-Fase 230V 50Hz
TT-stelsel
Hoofdzekering energiebedrijf B45A
Beveiligde hoofdschakelaar B20A
Aardlekschakelaar 30mA
Eindgroepen B16A

## Slide 12: 2.5.9 Verwerking
Vragen uit het werkboek
  Vraag 14 t/m 24
Maak een installatie tekening
van de oefenopdracht.
  Woning met 3-fase aansluiting