## Slide 1: Ontwerpen (Huisinstallatie) H2.6 Huisinstallatie groepenkast 3f
Technologie
Middenkader Engineering Peter van der Linden

## Slide 2: Leerdoelen
Ik ben instaat om 3-fase (huis)installatie te herkennen.
Ik ben instaat om een tekeningpakket van een 3-fase (huis)installatie te lezen.
Ik ben instaat om een tekeningpakket van een 3-fase (huis)installatie te tekenen.

## Slide 3: Inhoudsopgave
2.6.1 Inleiding
2.6.2 Oppervlaktes van de ruimtes
2.6.3 Aantal verlichtingspunten
2.6.4 Aantal WCD’s
2.6.5 Aantal toestellen
2.6.6 Aantal bijzondere voorzieningen
2.6.7 Indeling eindgroepen
2.6.8 Indeling meterkast
2.6.9 Verwerking

## Slide 4: 2.6.1 Inleiding
Van de elektrische huisinstallatie, utiliteit of industrie wordt een tekeningenpakket samengesteld bestaande uit een installatieschema.
Voordat we een tekening kunnen maken, zal er dus eerst een installatie moeten worden ontworpen.
Een tekeningenpakket wordt getekend in een technisch tekenprogramma:
Auto-CAD (2D)
Stabi-CAD (2D)
Revit (3D)

## Slide 5: 2.6.2 Oppervlaktes van de ruimtes
  Hal 10m²
  Toilet 1m²
  Keuken 6m²
  Eetruimte 17m²
  Woonkamer 17m²
  Salon 6m²
  Masterslaapkamer 24m²
  Slaapkamer 17m²
  Badruimte 6m²
  Overloop 11m²

## Slide 6: 2.6.3 Aantal verlichtingspunten
  Hal 2x
  Toilet 1x
  Keuken 3x
  Eetruimte 2x
  Woonkamer 2x
  Salon 2x
  Masterslaapkamer 3x
  Slaapkamer 2x
  Badruimte 3x
  Overloop 2x

## Slide 7: 2.6.4 Aantal WCD’s
  Hal 3x
  Toilet 1x
  Keuken 10x
  Eetruimte 8x
  Woonkamer 8x
  Salon 6x
  Masterslaapkamer 11x
  Slaapkamer 8x
  Badruimte 4x
  Overloop 3x

## Slide 8: 2.6.5 Aantal toestellen
  Wasmachine, 3400VA
  Droger, 2600VA
  Koelkast, 180VA
  Afzuigkap, 120VA
  Oven-Grill, 1900VA
  Keukenmachine, 500VA
  Elektrisch fornuis, 10kVA (Perilex)
  CV-installatie, 180VA
  Sauna, 2000VA
  Home cinema, 500VA

## Slide 9: 2.6.6 Aantal bijzonder voorzieningen
  Bel installatie
  Audio / Video installatie
  Communicatie installatie
  Brandmeld installatie

## Slide 10: 2.6.7 Indeling eindgroepen
Groep | Vermogens in VA 200 60 L1 L2 L3 |  |  |  |  | 
1 | 10=2000 | 5=300 | J=500 | 2800 |  | 
2 | 9=1800 | 2=120 |  | 1920 |  | 
3 | 9=1800 | 4=240 | C=180 D=120 | 2340 |  | 
4 | 8=1600 | 1=60 | F=500 | 2160 |  | 
5 | 12=2400 | 5=300 |  | 2700 |  | 
6 | 5=1000 | 2=120 |  | 1120 |  | 
7 | 9=1800 | 3=180 | H=180 | 2160 |  | 
8 |  |  | A=3400 |  | 3400 | 
9 |  |  | B=2600 |  | 2600 | 
10 |  |  | E=1900 |  |  | 1900
11 |  |  | I=2000 |  |  | 2000
12 |  |  | G=10.000 | 3333 | 3333 | 3333

## Slide 11: 2.6.8 Indeling meterkast
3-Fase 400V 50Hz
TT-stelsel
Hoofdzekering energiebedrijf 3x 25A
Beveiligde hoofdschakelaar B25A
Aardlekschakelaar 30mA
Eindgroepen B16A (1-fase)
Eindgroep B20A (3-fase)

## Slide 12: 2.6.9 Verwerking
Maak een installatie tekening
van de oefenopdracht.
  Woning met 3-fase aansluiting